智能路灯无线通信协议
V1.1
2017/5/14
版本记录
版本	作者	主要内容
0.1	Wei	初稿
0.2	Wei	反馈修正 / 增加广播传输帧格式 / 增加节点收发流程 / 增加智能路灯协议应用内容
0.3	Wei	基于广播网络进行协议优化
1.0	Wei	反馈修正 / 进一步明确对硬件依赖 / 删除基于流水的帧中继 / 增加配置文件格式
1.1	Wei	进一步细化协议在智能路灯上的应用数据标记和值 / 使用定长包格式以进一步简化收发流程

# 背景和概述
E32-TTL-100 与协议相关特性 (该协议无需利用全部以下特性)：
  - 支持地址范围 0 ～ 65535
  - 支持信道 410 ～ 441 MHz （0x00 ~ 0x1F）
  - 支持FEC
  - 支持透明传输方式 （接收方的地址和信道必须和发送方的一致）
  - 支持定点传输方式 （发送方可以将数据包发送到任意地址，任意信道的模块！）
  - 支持广播和侦听 （地址必须是0xFFFF）
  - 仅在模式3（M0=M1=1）下支持参数配置，串口必须是9600, 8N1
  - 512字节接收发送缓冲，内部自动分包58字节发送
  - AUX 空闲指示。当AUX=1时，连续发送512字节不会引起缓冲区溢出。
  - E32-TTL-100 定点传输方式封包：
  - 发送模块
    在透明传输方式下，头三个字节应该省略。
目的地址 MSB	目的地址LSB	信道	数据段
1 字节	1 字节	1 字节	可变长

  - 接收模块
数据段
可变长

智能路灯监控要求
该集控器实现上位机总控，去控制各个终端节点。在二期后台软件平台完成前，暂行其总控、监控作用。需实现对各个路灯终端节点的检测、管理、控制、查询、检索，所有数据均要保存。
灯具控制数据占用5个字节（1字节为电源控制，后4字节为2路调光数据，每路2字节）。
灯具电能检测数据8种，每种4个字节（高字节在前）：电压，电流，功率，总电能，功率因数，二氧化碳排量，温度和频率。
环境检测数据占用24个字节（PM2.5，PM10，温度，湿度，甲醛浓度，TVOC浓度，光照度），含6个备用字节。
# 协议基本框架
  1. 通信网络组成
1. 该通信网络由三种节点组成：
- 集中控制节点
  主节点。所有指令帧由主节点发起，基于查询应答方式，或者广播无应答方式。
- 普通节点
  有独立地址，被动响应，不能主动发起数据发送。
- 中继节点
  中继节点是一种特殊的普通节点，有独立地址，被动响应，而且按照一定规则进行帧转发。
该协议对网络拓扑没有特别要求，但仅适用于广播网络。
  1. 广播传输帧格式
帧头	源节点地址	目的节点地址	帧序号	数据域	校验值
2字节	6字节	6字节	1 字节	定长（集控节点和其他节点有不同的数据长度）	2 字节

    1. 帧头
  用于软件进行帧开始检测，字节，最好是其后的帧内容中不易出现的内容。否则，容易出现误检测，从而导致重传延迟。
  内容：55 55
    1. 源节点/目的节点地址
  节点地址即为节点生产串号（唯一）有一一对应的关系。节点地址必须通过配置文件人为指定。
  如果目的节点地址为0，表示所有正确接收到该帧的节点都应该进行数据解析并执行指令，即广播指令（无应答）。
  节点地址串号编码规则：十进制
年代	周	类别	批次	序列号
1个字节	1个字节	1个字节	1个字节	2字节（高字节在前）

比如：17 22 03 01 30表示17年第22周生产的单路PWM控制器，该周第1批的第30台。
保存到终端节点板里的数据为：11 16 01 01 001D（16进制）
类别主要是区分终端的类型：
01：单路不可调光（灯具控制指令中X字节只需发单bit控制数据，YZ字节为0）
02：双路不可调光（灯具控制指令中X字节只需发2bit控制数据，YZ字节为0）
03：单路PWM调光（灯具控制指令中X、Y字节数据，Z字节为0）
04：双路PWM调光（灯具控制指令中X、Y、Z字节数据）
05：单路连续调光（灯具控制指令中X、Y字节数据，Z字节为0）
06：双路连续调光（灯具控制指令中X、Y、Z字节数据）

    1. 帧序号
  1. 帧序号是帧唯一的标识，用于接收到帧的冗余指示。如果第二次收到相同序号的帧，节点可以直接将其丢弃。帧序号有效范围：1 ～ 255。
    1. 数据域
    数据采取“标记”+“值”的格式，其长度对于不同类型的节点是固定值。
    每一帧的数据域有且仅有包含一对“标记”+“值”。
    对于集中控制节点，发送数据长度固定为4字节（总长度21字节）；
    对于普通节点，发送数据长度固定为17字节（总长度34字节）。
    1. 校验值
    校验范围：从帧头到数据域。
    方式一：采用CRC-16进行校验
    方式二：采用累加和进行校验
    考虑到单片机实现复杂度，目前采用方式二。
  2. 节点收发流程
    1. 普通节点
    如果发现帧头（0x5555），接收至校验值。
    如果校验值验证错误，发送负应答，并且在接收到的字节中及其后字节中继续进行帧头检测。
    如果校验值验证通过，
  - 比较目的节点地址是否与本节点地址相同：
    如果不同，丢弃本帧；
    如果相同，比较帧序号是否大于上次正常接收到的帧序号（帧序号变量）相同：
      如果不是，丢弃本帧（已接收）；如果是，进行帧序号变量更新和数据域解析。
    - 如果目的节点地址为0（广播指令）,
      比较帧序号是否大于上次正常接收到的帧序号（帧序号变量）相同：
      如果不是，丢弃本帧（已接收）；如果是，进行帧序号变量更新和数据域解析。
    - 当接收到帧序号为0的时候，需要进行特殊处理以防止帧序号溢出。
      如果帧序号变量不为0，进行帧序号变量更新和数据域解析。
      如果帧序号变量为0，丢弃本帧（已接收）。
    1. 数据域解析
  1. 严格按照3.5进行数据域解析。如果解析结果与本协议不符，丢弃本帧，反馈负应答给发送节点，继续接收帧头检测。
  如果解析结果与本协议一致，指令执行，反馈正应答或者数据帧给源节点，继续接收帧头检测。
    1. 应答
  1. 普通节点进行应答的时候需要把帧序号+1。
    1. 中继节点
    当目的地址与中继节点地址一致的时候，接收流程与普通节点是一样的。需要特别注意的是中继转发流程，此时目的地址与本节点地址不一致，即当中继节点接收到不是发送给自己的数据帧的时候，应该进行帧转发。但如果在广播网络（E32网络）中无限制的进行帧转发会形成网络风暴，所以我们引入基于帧序号的中继模式。
    中继不改变帧序号。
      1. 基于帧序号的中继
    1. 优点：相对简单，减少不必要的中继转发。支持点对点通讯，一对多广播（无应答）。
      缺点：不支持多对一应答。
      工作方式：
      每个节点必须保存一个帧序号变量。如果接收到帧序号大于上次正常接收/应答的帧序号，就进行帧转发。否则，认为是已中继帧，进行丢弃。
    2. 帧序号溢出处理
    帧序号有效范围：1 ～ 255。帧序号0为特殊序号，用于全网络帧序号复位。
    当接收到序号为0的帧，并且自己的帧序号变量非0的时候，普通节点应更新帧序号变量为0，中继节点应更新帧序号变量为0并且进行帧转发。
# 协议在智能路灯上的具体应用
  1. E32配置
1. 基于E32-TTL-100 的无线串口，采用透明传输模式，即所有节点采用相同的信道和相同的E32地址进行通信。任何一个节点发送的数据，在通讯范围内的所有节点都可以接收到，即广播通讯。
  通讯信道，根据安装现场无线状况决定，全网一致。
  通讯地址，该地址不同于协议中的逻辑地址，即E32配置中设定的地址，全网一致设置为1。
  FEC，使能以提高通讯可靠性。
  物理串口，9600bps，8N1。
  空中串口，9600bps，以提高通讯距离和可靠性。
  1. 节点生产串号
  每个智能路灯节点应该有一个唯一的生产串号。该串号应该在生产线上唯一确定，并且烧写入节点控制模块。
目前定义为6个字节长度。
  1. 安装配置过程
1. 智能路灯安装结束后，通常需要人工统计所安装的路灯串号，生成配置文件供集中控制节点使用，必须保证全网唯一。
  1. 配置文件格式
  配置文件基于JSON通用文件格式，以文件名后缀“.json”结尾。以逻辑地址为KEY，以串号为VALUE。以下是示例：
  {
  1： “DUT1-20170416” ，
  2： “DUT2-20170416” ，
  3：“DUT3-20170416” ，
  4：“DUT4-20170416” ，
  }
  1. 该协议支持的所有应用数据标记和值的列表
名称	标记（1字节）	值（16/3字节）	总长度（字节）	描述
正应答	1	空	17	普通节点发送 / 16字节保留为0
负应答	2	1	17	普通节点发送 / X=1：校验值错 / 15字节保留为0
查询	3	空	4	集控节点发送 / 用于查询其他节点是否可以正常通信。 / 3字节保留为0
查询应答	4	S	17	普通节点发送 / 接收到查询数据包的时候应该返回本节点的状态信息S，1字节。 / 15字节保留为0
灯具控制	5	XYZ	4	集控节点发送，希望正应答。 / X：1字节，电源控制 ( / 00 全关， / 01 开第一路, / 02 开第二路， / 03 全开) / Y：调光1，1字节 （00 低功率，FF高功率） / Z：调光2，1字节（00 低功率，FF高功率）
电能检测查询1	6	空	4	集控节点发送 / 3字节保留为0
电能检测应答1	7	ABCD	17	普通节点发送 / 4类数据，每类4个字节，高字节在前 / A：电压 / B：电流 / C：功率 / D：总电能
电能检测查询2	8	空	4	集控节点发送 / 3字节保留为0
电能检测应答2	9	EFGH	17	普通节点发送 / 4类数据，每类4个字节，高字节在前 / E：功率因数 / F：二氧化碳排量 / G：温度 / H：频率
环境检测查询	10	空	4	集控节点发送 / 3字节保留为0
环境检测应答	11	ABCDEFG	17	普通节点发送 / 6类数据，每类2个字节，保留4个字节，高字节在前 / A：PM2.5 / B：PM10 / C：温度 / D：湿度 / E：甲醛 / F：TVOC / G：保留，4字节，填0

# 附录
## CRC-16
- 简介和计算工具
  https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
- 具体问答
  http://stackoverflow.com/questions/10564491/function-to-calculate-a-crc16-checksum