智能路灯无线通信协议
V1.2
2017/6/10
版本记录
版本	作者	主要内容
0.1	Wei	初稿
0.2	Wei	反馈修正 / 增加广播传输帧格式 / 增加节点收发流程 / 增加智能路灯协议应用内容
0.3	Wei	基于广播网络进行协议优化
1.0	Wei	反馈修正 / 进一步明确对硬件依赖 / 删除基于流水的帧中继 / 增加配置文件格式
1.1	Wei	进一步细化协议在智能路灯上的应用数据标记和值
1.2	Wei	简化协议，固定所有数据域为5个字节长度 / 更新数据标记和值的列表

# 背景和概述
E32-TTL-100 与协议相关特性 (该协议无需利用全部以下特性)：
  - 支持地址范围 0 ～ 65535
  - 支持信道 410 ～ 441 MHz （0x00 ~ 0x1F）
  - 支持FEC
  - 支持透明传输方式 （接收方的地址和信道必须和发送方的一致）
  - 支持定点传输方式 （发送方可以将数据包发送到任意地址，任意信道的模块！）
  - 支持广播和侦听 （地址必须是0xFFFF）
  - 仅在模式3（M0=M1=1）下支持参数配置，串口必须是9600, 8N1
  - 512字节接收发送缓冲，内部自动分包58字节发送
  - AUX 空闲指示。当AUX=1时，连续发送512字节不会引起缓冲区溢出。
  - E32-TTL-100 定点传输方式封包：
  - 发送模块
    在透明传输方式下，头三个字节应该省略。
目的地址 MSB	目的地址LSB	信道	数据段
1 字节	1 字节	1 字节	可变长

  - 接收模块
数据段
可变长

智能路灯监控要求
该集控器实现上位机总控，去控制各个终端节点。在二期后台软件平台完成前，暂行其总控、监控作用。需实现对各个路灯终端节点的检测、管理、控制、查询、检索，所有数据均要保存。
灯具控制数据占用5个字节（1字节为电源控制，后4字节为2路调光数据，每路2字节）。
灯具电能检测数据8种，每种4个字节（高字节在前）：电压，电流，功率，总电能，功率因数，二氧化碳排量，温度和频率。
环境检测数据占用24个字节（PM2.5，PM10，温度，湿度，甲醛浓度，TVOC浓度，光照度），含6个备用字节。
# 协议基本框架
  1. 通信网络组成
1. 该通信网络由三种节点组成，节点类型由硬件设置决定：
- 集中控制节点
  主节点。所有指令帧由主节点发起，基于查询应答方式，或者广播无应答方式。
- 普通节点
  有独立地址，被动响应，不能主动发起数据发送。
- 中继节点
  中继节点是一种特殊的普通节点，有独立地址，被动响应，而且按照一定规则进行帧转发。
该协议对网络拓扑没有特别要求，但仅适用于广播网络。
  1. 广播传输帧格式
帧头	源节点地址	目的节点地址	帧序号	数据域	校验值
2字节	6字节	6字节	1 字节	5字节	2 字节

    1. 帧头
  用于软件进行帧开始检测，字节，最好是其后的帧内容中不易出现的内容。否则，容易出现误检测，从而导致重传延迟。
  内容：55 55
    1. 源节点/目的节点地址
  节点地址为生产串号（唯一）。节点地址必须通过配置文件人为指定。
  如果目的节点地址为0，表示所有正确接收到该帧的节点都应该进行数据解析并执行指令。
  如果源节点地址为0, 表示生产控制指令。具体定义将来补充。
    1. 帧序号
  帧序号是帧唯一的标识，用于接收到帧的冗余指示。如果第二次收到相同序号的帧，节点可以直接将其丢弃。帧序号有效范围：1 ～ 255。
    1. 数据域
  用户可自行定义。固定为5个字节。通用数据采取“标记”+“值”的格式，每一帧的数据域有且仅有包含一对“标记”+“值”。
数据域
标记1	值1

    1. 校验值
  校验范围：从帧头到数据域
  采用CRC-16进行校验， CRC初值0xFFFF。
  1. 节点收发流程
    1. 普通节点
    如果发现帧头，接收至校验值。
    如果校验值验证通过，
  - 如果接收到的帧序号大于自己的帧序号变量或者收到帧序号0，就进行更新
  - 比较目的节点地址是否与本节点地址相同
  如果不同，丢弃本帧；如果相同，比较帧序号是否与上次正常接收到的帧序号相同。
  如果相同，丢弃本帧；如果不同，进行数据域解析。
    - 如果目的节点地址为0（广播指令）, 必须进行数据域解析。
    1. 数据域解析
  1. 严格按照3.5进行数据域解析。如果解析结果与本协议不符，丢弃本帧，反馈负应答给发送节点，继续接收帧头检测。
  如果解析结果与本协议一致，指令执行，反馈正应答或者数据帧给源节点，继续接收帧头检测。
    1. 应答
  1. 节点进行应答的时候需要把帧序号+1。
    1. 中继节点
    当目的地址与中继节点地址一致的时候，接收流程与普通节点是一样的。需要特别注意的是中继转发流程，此时目的地址与本节点地址不一致。中继不改变帧序号。
      1. 基于帧序号的中继
    1. 优点：相对简单，减少不必要的中继转发。支持点对点通讯，一对多广播（无应答）。
      缺点：不支持多对一应答。
      工作方式：
      每个节点必须保存一个帧序号变量。如果接收到帧序号大于上次正常接收/应答的帧序号，就进行帧转发。否则，认为是已中继帧，进行丢弃。
      1. 帧序号溢出处理
    帧序号有效范围：1 ～ 255。帧序号0为特殊序号，用于全网络帧序号复位。
    当接收到序号为0的帧，并且自己的帧序号变量非0的时候，普通节点应更新帧序号变量为0，中继节点应更新帧序号变量为0并且进行帧转发。
# 协议在智能路灯上的具体应用
  1. E32配置
1. 基于E32-TTL-100 的无线串口，采用透明传输模式，即所有节点采用相同的信道和相同的E32地址进行通信。任何一个节点发送的数据，在通讯范围内的所有节点都可以接收到，即广播通讯。
  通讯信道，根据安装现场无线状况决定，全网一致。
  通讯地址，该地址不同于协议中的逻辑地址，即E32配置中设定的地址，全网一致。
  FEC，使能以提高通讯可靠性。
  物理串口，9600bps，8N1。
  空中串口，9600bps，以提高通讯距离和可靠性。
  1. 节点生产串号
  每个智能路灯节点应该有一个唯一的生产串号。该串号应该在生产线上唯一确定，并且烧写入节点控制模块。
目前定义为6个字节长度。
  1. 安装配置过程
1. 智能路灯安装结束后，通常需要人工统计所安装的路灯串号，编排对应逻辑地址，生成配置文件供集中控制节点使用。逻辑地址与串号一一对应，必须保证全网唯一。
  1. 配置文件格式
  配置文件基于JSON通用文件格式，以文件名后缀“.json”结尾。以串号为KEY，以逻辑地址为VALUE。以下是示例：
{
  "gui": "YES",
  "role": "RC",
  "id": "000000000001",
  "name": "RC_1",
  "hop": 1,
  "e32": {
    "baudrate": 9600,
    "address": 1,
    "channel": 1,
    "tx_dbm": 10,
    "fec": "on"
  },
  "stations": {
    "000000000002": "RELAY_2",
    "000000000003": "STA_3",
    "000000000004": "STA_4",
    "000000000005": "RELAY_5"
  }
}
  1. 该协议支持的所有应用数据标记和值的列表 (以下数字为十进制)
名称	标记（1字节）	值（4字节）	总长度（5字节）	描述
帧序号复位	0	00_00_00_00	5	由集控节点发出的帧序号复位指令
正应答	1	00_00_00_00	5	适用于普通节点
负应答	2	00_00_00_00	5	适用于普通节点
查询	3	00_00_00_00	5	仅限于集控节点发送 / 用于查询其他节点是否可以正常通信以及灯具控制状态。
查询应答	4	X_Y_Z_00	5	节点接收到查询数据包的时候应该返回本节点的状态信息(同灯具控制如下)
灯具控制	5	X_Y_Z_00	5	仅限于集控节点发送，希望正应答。 / X：1字节，电源控制 ( / 00 全关， / 01 开第一路, / 02 开第二路， / 03 全开) / Y：调光1，1字节 （00 低，FF高） / Z：调光2，1字节（00 低，FF高）
电能检测查询1	6	00_00_00_00	5	仅限于集控节点发送
电能检测应答1	7	A_B_C_D	5	4类数据，每类1个字节，高字节在前 / A：电压 / B：电流 / C：功率 / D：总电能
电能检测查询2	8	00_00_00_00	5	仅限于集控节点发送
电能检测应答2	9	E_F_G_H	5	4类数据，每类1个字节，高字节在前 / E：功率因数 / F：二氧化碳排量 / G：温度 / H：频率
环境检测查询1	10	00_00_00_00	5	仅限于集控节点发送
环境检测应答1	11	A_B_C_D	5	4类数据，每类1个字节，高字节在前 / A：PM2.5 / B：PM10 / C：温度 / D：湿度
环境检测查询2	12	00_00_00_00	5	仅限于集控节点发送
环境检测应答2	13	E_F_00_00	5	3类数据，每类1个字节，保留2个字节，高字节在前 / E：甲醛 / F：TVOC

# 附录
## CRC-16
- 简介和计算工具
  https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
- 具体问答
  http://stackoverflow.com/questions/10564491/function-to-calculate-a-crc16-checksum